## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
Veljajo vse splošne opombe za GOI dela napisane v skupni rekapitulaciji projekta!
Za vse sklope elektro instalacij veljajo tudi naslednje opombe:
Vodilna mapa je mapa arhitekture. Na morebitna neskladja med projekti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno vskladiti s projektanti.
Izvajalec električnih del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
Točne pozicije električnih inštalacij (priključki, stikala, vtičnice itd.) se izvede po detajlni risbi, ki je arhitekt predloži pred vgradnjo. Preveriti končne višine vidnih elementov, kljub opisom.
Vsa opisana oprema ter dobavitelji so izbrani s strani investitorja, v primeru zamenjave opreme oz. ponujanje druge opreme, navesti pri ponudbi
Za vso opisano opremo velja postavka "ali enakovredno", ponuditi se sme enakovredno opremo oz. kvalitetnejšo
V popisu upoštevati drobni material, manipulativne stroške in prevoz
Pred dobavo in montažo je potrebno zagotoviti skladnost izvedbe z izvedbo strojnih instalacij.
Vse izvedbe morajo biti skladne z veljavno zakonodajo in predpisi
Izbrani dizajn je TEM ČATEŽ MODUL, bele barve
A | SKUPAJ RAZSVETLJAVA | 0
B | SKUPAJ VARNOSTNA RAZSVETLJAVA | 0
C | SKUPAJ MOČ | 0
D | SKUPAJ ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | 0
E | SKUPAJ IKS | 0
F | SKUPAJ VIDEODOMOFON SISTEM | 0
G | SKUPAJ SISTEM VIDEONADZORA | 0
H | SKUPAJ TEHNIČNO VAROVANJE | 0
I | SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA | 0
J | SKUPAJ UPS | 0
K | SKUPAJ TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | 0
| REKAPITULACIJA | 0

## A. RAZSVETLJAVA
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
A | RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža ter priklop:
1. | Oznaka v legendi S1
| Trilux Inperla C07 HR19 LED 16W 830 ET IP40 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom tople barve svetlobe 3000K, barvne kakovosti po RA>80 in barvne enakomernosti po MacAdam<3, izhodne svetilnosti svetilke: 1700 lm, svetlobno tehničnega izkoristka 106 lm/W, ohišje in prekrivni obroč iz tlačno litega aluminija lakiranega v beli barvi RAL9016, s sistemom pasivnega hlajenja iz litega aluminija, s poglobljeno visokosijajno optiko iz čistega aluminija, z omejitvijo bleščanju UGR=17,3 oz. UGR<19 z vseh smeri , dimenzije: Ø236x100 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 210 mm, predvidenega obratovalnega poteka 70000h L80 oz. 50 000h L85 pri 25°C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let. | kos | 25 | 0 | 0
| RD-PC - pokrov svetilke za dodatno zmanjšanje bleščanja po UGR=15,6, z deko osvetlitvijo stropa | kos | 25 | 0 | 0
2. | Oznaka v legendi S2
| Trilux Inperla C07 HR19 LED 9W 830 ET IP40 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom tople barve svetlobe 3000K, barvne kakovosti po RA>80 in barvne enakomernosti po MacAdam<3, izhodne svetilnosti svetilke: 900 lm, svetlobno tehničnega izkoristka 100 lm/W, ohišje in prekrivni obroč iz tlačno litega aluminija lakiranega v beli barvi RAL9016, s sistemom pasivnega hlajenja iz litega aluminija, s poglobljeno visokosijajno optiko iz čistega aluminija, z omejitvijo bleščanju UGR=15.1 oz. UGR<19 z vseh smeri , dimenzije: Ø236x100 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 210 mm, predvidenega obratovalnega poteka 70000h L80 oz. 50 000h L85 pri 25°C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let | kos | 2 | 0 | 0
| RD-PC - pokrov svetilke za dodatno zmanjšanje bleščanja po UGR=15,6, z deko osvetlitvijo stropa | kos | 2 | 0 | 0
3. | Oznaka v legendi S3
| Helio Coridor N-S DI 1500 LED 25W+22W 830 IP40 DALI - viseča svetilka z mikroprizmatično optiko in možnostjo zatemnjevanja Dali, z LED virom svetlobe tople barve 3000K, z navzdol in navzgor usmerjenima snopoma svetlobe, dimenzije 1432x40x65 mm, izhodne svetilnosti svetilke 2724 lm + 2594 lm, svetlobnotehničnega izkoristka. 112 lm/W, ohišje iz aluminija bele barve, komplet z obešalnim priborom, s certifikatom CE, obratovalnega poteka 60000h L80B10 in garancijo 5 let | kos | 4 | 0 | 0
4. | Oznaka v legendi S4
| Trilux Valineo M73 PW19 LED 34W 830 ET IP40 - zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, barvne kakovosti Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 4000 lm, barvne enakomernosti po McAdam: 3, prašno lakirano kovinsko ohišje bele barve, s širokosnopno mikroprizmatično optiko z omejitvijo bleščanja UGR<19 po EN12464-1, obratovalnega poteka: 50 000h L80 pri 25 ͦ C, dimenzije svetilke: 595x595x45mm, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let | kos | 9 | 0 | 0
5. | Oznaka v legendi S5
| Lucis Juno ZK11J2 LED 8W 830 - viseča svetilka z zamenljivim LED virom svetlobe tople barve 3000K, izhodne svetilnosti svetilke: 800 lm, senčnik in odsevnik iz aluminija prašno lakiran v beli barvi, dimenzije: Ø280x280 mm, z obešalnim priborom dolžine 2m, odporna na udarce po IK06, s certifikatom CE, z garancijo 5 let | kos | 1 | 0 | 0
| 56523 ECO LED 8W 3000K-LED vir svetlobe, 1055lm | kos | 1 | 0 | 0
6. | Oznaka v legendi S6
| Trilux Amatris C04 WR LED 13W 830 ET IP44 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in barvne kakovosti po RA>80, s povišano stopnjo zaščite, izhodne svetilnosti svetilke: 1400 lm, s poglobljenim belim širokosnopnim odsevnikom, zaprta s PMMA prizmatično optiko, z omejitvijo bleščanja UGR< 22, s pasivnim sistemom hlajenja iz litega aluminija, dimenzije: Ø138x76 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 120 mm, obratovalnega poteka 50 000h L80 pri 25°C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let | kos | 2 | 0 | 0
7. | Oznaka v legendi S7
| Trilux Amatris C07 WR LED 18W 830 ET IP44 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in barvne kakovosti po RA>80, s povišano stopnjo zaščite, izhodne svetilnosti svetilke: 2000 lm, s poglobljenim belim širokosnopnim odsevnikom, zaprta s PMMA prizmatično optiko, z omejitvijo bleščanja UGR=18,9, s pasivnim sistemom hlajenja iz litega aluminija, dimenzije: Ø230x106 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 200 mm, predvidene obratovalne dobe min. 50 000h L80 pri 25 ͦ C, energijskega razreda A++, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let | kos | 1 | 0 | 0
8. | Oznaka v legendi S8
| Trilux Inperla C07 HR22 LED 39W 830 ET IP40 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom tople barve svetlobe 3000K, barvne kakovosti po RA>80 in barvne enakomernosti po MacAdam<3, izhodne svetilnosti svetilke: 3500 lm, svetlobno tehničnega izkoristka 89 lm/W, ohišje in prekrivni obroč iz tlačno litega aluminija lakiranega v beli barvi RAL9016, s sistemom pasivnega hlajenja iz litega aluminija, s poglobljeno visokosijajno optiko iz čistega aluminija, z omejitvijo bleščanju UGR<22 z vseh smeri , dimenzije: Ø236x143 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 210 mm, predvidenega obratovalnega poteka 70000h L80 oz. 50 000h L85 pri 25°C, s certifikatom ENEC, z garancijo 5 let | kos | 1 | 0 | 0
| RD-PC - pokrov svetilke za dodatno zmanjšanje bleščanja po UGR=18 z vseh strani, z deko osvetlitvijo stropa | kos | 1 | 0 | 0
9. | Izpusti za svetilke ( kabel se zaključi na zaščitne vrstne sponke [L,N,Pe]:
| - stenski izpust za svetilo IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| - stenski izpust za svetilo IP65 | kos | 1 | 0 | 0
| - izpust za LED trak v opremi | kos | 8 | 0 | 0
| - izpust za svetlobni napis | kos | 2 | 0 | 0
10. | Podometno stikalo, bele barve, 250V, 10A, IP20, komplet z ustrezno doto ter montažnim in pritrdilnim materialom, kot TEM ČATEŽ
| navadno stikalo | kos | 5 | 0 | 0
| menjalno | kos | 5 | 0 | 0
| križno stikalo | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava, motaža in vezava nadometnega prižigalnega tabloja (3x7M) z vgrajeno sledečo opremo: 18x navadno stikalo, 1x križno stikalo, 1x menjalno stikalo, 1x slepi pokrov, komplet z usteznim montažnim, pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
12. | Kabel s CU brezhalogenski vodniki - 0,5 kV položen delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj B2ca s1 d2 a1
| NHXMH-OZ 2x1,5mm2 | m | 105 | 0 | 0
| NHXMH-OZ 3x1,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| NHXMH-OZ 4x1,5mm2 | m | 10 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 305 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. 16 | m | 110 | 0 | 0
14. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN16 LSZH | m | 125 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža doz:
| - nadometna plastična razvodna doza 80x80x50mm, IP44 | kos | 25 | 0 | 0
16. | Izdelava prebojev
| - fi 16mm | kos | 3 | 0 | 0
17. | Dolbljenje utorov in zametavanje sten komplet z gradbenim materialom | m | 4.5 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## B. ZASILNA RAZSVETLJAVA
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
B | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža
1. | ZS1
| Beghelli 4334 UP LED MULTI 3W SE1H IP42 Lungaluce - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave s koridor optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti 450 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø60 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo | kos | 5 | 0 | 0
2. | ZS2
| Beghelli 4334 UP LED MULTI 3W SE1H IP42 Largaluce - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave s simetrično antipanik optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti 450 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø60 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo | kos | 3 | 0 | 0
3. | ZS3
| Beghelli 4320 UP LED EXIT 2,5W DF20M SA - nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe s piktogramom smeri izhoda: naravnost oz. levo-desno, razpoznavnosti 20M, v trajnem spoju avtonomije 1h, dimenzije: 214x154x29 mm, s signalizacijo okvare v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60598-2-22, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo | kos | 5 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža varnostnih nalepk SMER EVAKUACIJE
| Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogramom smeri izhoda | kos | 10 | 0 | 0
5. | Kabel s CU brezhalogenski vodniki - 0,5 kV položen delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj B2ca s1 d2 a1:
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 65 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža doz :
| - nadometna plastična razvodna doza 80x80x40mm IP44, | kos | 7 | 0 | 0
7. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| LSZH PN16 | m | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## C. MOČ
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
C | MOČ
Dobava, motaža in vezava
1. | Kabel s CU vodniki - 1 kV položen podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj Eca :
| NYY-J 4x16 | m | 60 | 0 | 0
2. | Kabel s CU brezhalogenski vodniki - 0,5 kV položen delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj B2ca s1 d2 a1:
| H03VV-F 2x0,75 (HalogenFree) | m | 5 | 0 | 0
| NHXMH 2x1,5 | m | 30 | 0 | 0
| NHXMH-OZ 3x1,5 | m | 60 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5 | m | 190 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x2,5 | m | 715 | 0 | 0
| NHXMH-J 4x1,5 | m | 100 | 0 | 0
| NHXMH-JZ 4x1,5 | m | 70 | 0 | 0
| NHXMH-J 5x2,5 | m | 25 | 0 | 0
| NHXMH-J 5x6 | m | 30 | 0 | 0
| NHXMH-J 5x16 | m | 20 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi13mm | m | 80 | 0 | 0
| i.c. fi16mm | m | 135 | 0 | 0
| i.c. fi26mm | m | 85 | 0 | 0
| i.c. fi40mm | m | 20 | 0 | 0
4. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 LSZH | m | 150 | 0 | 0
| PN 26 LSZH | m | 5 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A p/o z otroško zaščito, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, IP20, bele barva: | kos | 35 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A p/o z otroško zaščito, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, IP44, bele barva: | kos | 4 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A n/o, nameščena v KV omari, kot TEM ČATEŽ ali enakovredno, IP20, zelena barva: | kos | 3 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža ter vezava CEE vtičnice 400V/32A p/o, komplet z ustrezno dozo ter montažnim materialom kot TEM ČATEŽ ali enakovredno, IP20, bele barva: | kos | 2 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža ter vezava 3M vtičnice 230V/16A - MREŽA za vgradnjo v parapetni kanal , komplet z montažnim in končnim okvirjem, IP20, bele barve: | kos | 9 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža ter vezava 3M vtičnice 230V/16A - UPS za vgradnjo v parapetni kanal , komplet z montažnim in končnim okvirjem, IP20, zele barve: | kos | 9 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža dvoprekatnega kovinskega parapetnega kanala, komplet z pritrdilnim materialom, pregrado in pokrovom, kot TK130/65 Elba ali enakovredno | m | 12 | 0 | 0
12. | Podometno stikalo, bele barve, 250V, 16A, IP20, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, kot TEM ČATEŽ
| tipkalo | kos | 2 | 0 | 0
| stikalo s tlivko | kos | 2 | 0 | 0
| stikalo GOR/DOL | kos | 2 | 0 | 0
13. | Priklop el. naprav:
| - dovodni kabel v PMO omari | kos | 1 | 0 | 0
| - el. razdelilniki | kos | 2 | 0 | 0
| - centrala videodomofona | kos | 1 | 0 | 0
| - centrala tehničnega varovanja | kos | 1 | 0 | 0
| - centrala sistema javljanja požara | kos | 1 | 0 | 0
14. | Priklop vodnikov na dovodne sponke električnih porabnikov 1f:
| - žaluzija | kos | 9 | 0 | 0
15. | Priklop vodnikov na dovodne sponke strojnih naprav 1f:
| - notranja enota VRV sistema | kos | 9 | 0 | 0
| - zunanja klima enota | kos | 1 | 0 | 0
| - komunikacijska povezava med zunanjo in notranjo klima napravo | kos | 1 | 0 | 0
| - razdelilna omara VRV enote | kos | 2 | 0 | 0
| - prezračevalna naprava | kos | 1 | 0 | 0
| - notranja enota toplotne črpalke | kos | 1 | 0 | 0
16. | Priklop vodnikov na dovodne sponke strojnih naprav 3f:
| - zunanja VRV enota | kos | 1 | 0 | 0
17. | Določanje mikrolokacij priključkov el. aparatov in vtičnic (1f, 3f), posluževalnih elementov - skupno z izvajalcem strojnih instalacij | ur | 3 | 0 | 0
18. | Dela v režiji - po odobritvi nadzora oz. investitorja ( Razne prevezave, preklopi in izdelava provizorijev pri izvajanju elektroinstalacij ) | ur | 3 | 0 | 0
19. | Usklajevanje razvodnih tras na objektu z vsemi izvajalci | ur | 2 | 0 | 0
20. | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom (kot HERMI NKP- Spona za nos.ce TCS 0 M8/M10 ali enakovredno in navojnimi palicami) ter tipskimi fazonskimi kosi, Proizvajalec: ELBA ali enakovredno, sledeče širine :
| 200/50 mm | m | 30 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža doz:
| - nadometna plastična razvodna doza 80x80x40mm, IP44 | kos | 18 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža Cu zbiralke dodatne izenačitev potenciala - DIP, komplet z montažnim in spojnim materialom - montaža v električni razdelilnik R-L/M | kos | 1 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža Cu doze dodatne izenačitev potenciala - DIP komplet z montažnim in spojnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
24. | Vodnik HO7V-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najman Cca s1 d2 a1:
| - HO7Z-K 6 | m | 320 | 0 | 0
| - HO7Z-K 10 | m | 15 | 0 | 0
| - HO7Z-K 16 | m | 20 | 0 | 0
25. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom ( vodovodni priključki, okovi, vrata, okna, konstrukcija, kabelske police,…. )
| -z vijačenjem | kos | 20 | 0 | 0
26. | Izdelava mostičnih kovinskih spojev, komplet z pritdilnim materialom | kos | 10 | 0 | 0
27. | Ozemljevanje KV omare | kos | 1 | 0 | 0
28. | Izdelava prebojev dimenzij:
| - fi 16-23mm | kos | 12 | 0 | 0
29. | Dolbljenje utorov in zametavanje sten komplet z gradbenim materialom | m | 44.5 | 0 | 0
| SKUPAJ MOČ |  |  |  | 0

## D. RAZDELILNIKI
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
D | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
1. | Dobava, montaža in vezava nadometnega stenskega električnega razdelilnika R-L/M (4x33 mest). Izdelana iz nerjaveče pločevine, barva omare - RAL ; komplet z galvanskimi povezavami. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - Prenapetostna zaščita razreda II+III, 3p (TN-C-S) | kos | 1 | 0 | 0
| - tropoložajno preklopnos stikalo 1-0-2 (mreža, izklop, diesel) 63A, 4p | kos | 1 | 0 | 0
| - Cilindrični varovalčni ločilnik VLC 50A, 3p, komplet z taljivimi vložki 3x25A | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 2 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 5 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 9 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 33 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Zaščitno stikalo RCD 63A/0,03A; 4p, tip A | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski kontaktor 40A/10/230 za montažo na DIN letev | kos | 2 | 0 | 0
| - Časovni rele z zakasnjenim izklopom, možnost nastavitev časa izklopa, t=15min | kos | 2 | 0 | 0
UPS POLJE
| - Zunanje ročno bypas stikalo Socomec Sirco M, 63A, 4p, s prekrivajočimi kontakti 1+2+2+1 za brezprekinitveni preklop porabnikov direktno na omrežje, s pomožnimi kontakti za povezavo z UPS napravo s funkcijo postavitve v bypas način delovanja, kpl. za vgradnjo na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| - Stikalo 0-1 SIROCO 63A,4p za montažo na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 5 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 14 | 0 | 0
| - Zaščitno stikalo RCD 63A/0,03A; 4p, tip A | kos | 1 | 0 | 0
SPLOŠNO
| - vrstne sponke | kpl | 1 | 0 | 0
| - zbiralke N | kos | 1 | 0 | 0
| - zbiralke Pe | kos | 2 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| - konstruiranje omare |  | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilec EO-L/M/U | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža samostoječe kovinske omarice z vgrajeno 5-polnim vtikačom 400V, 63A, 1P+N+PE, CEE, IP65, komplet s ključavnico ter izerezom za priključni kabel - za priklop prenosnega DEA | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## E. IKS
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
E | IKS
Dobava, motaža in vezava
1. | Komunikacijsko vozlišče KV, OMARA 19" 600x450, z vertikalnimi organizatorji kablov, s steklenimi vrati, s ključavnico, bočnimi stranicami. višine 16HE, (OPOMBA: omara je namenjena za kablažo). V omaro se dogradi sledeče:
| omara po opisu | kos | 1 | 0 | 0
| 1HE 19" organizer horizontalni | kos | 3 | 0 | 0
| 1HE 19" organizer vertikalni | kos | 1 | 0 | 0
| Stikalni paneli cat 6 24P UTP, | kos | 1 | 0 | 0
| Obojestransko zaključevanje UTP cat6 kabla | kos | 20 | 0 | 0
| Kovinska polica za 19" omaro navadna | kos | 1 | 0 | 0
| Kovinska polica za 19" omaro ojačana | kos | 1 | 0 | 0
| močnostni modul z 6xvtičnico | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj Komunikacijsko vozlišče KV | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža in vezava enojne komunikacijske vtičnice RJ45 cat.6 p/o komplet ustrezno dozo ter z montažnim in končnim okvirjem, kot TEM ČATEŽ, MODUL, ali enakovredno, IP20 | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža in vezava enojne komunikacijske vtičnice RJ45 cat.6 n/o komplet z montažnim in končnim okvirjem, kot TEM ČATEŽ, MODUL, ali enakovredno, IP20, za montažo na kabelsko polico | kos | 1 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža in vezava dvojne komunikacijske vtičnice, UTP 2xRJ45, kat.6, za vgradno v parapetni kanal ,s protiprašno zaščito, komplet montažnim in končnim okvirjem, bele barve | kos | 9 | 0 | 0
5. | Zaključevanje UTP kabla na konektorje RJ45, komplet s konektorjem | kos | 2 | 0 | 0
6. | Meritve UTP CAT6 instalacije | kos | 20 | 0 | 0
7. | Označevanje UTP vtičnic in priključkov z napisnimi nalepkami | kos | 20 | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj B2ca s1 d1 a1:
| U/UTP cat. 6 LSZH | m | 405 | 0 | 0
9. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 5 | 0 | 0
| i.c. fi26mm | m | 45 | 0 | 0
10. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 LSZH | m | 5 | 0 | 0
11. | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom (kot HERMI NKP- Spona za nos.ce TCS 0 M8/M10 ali enakovredno in navojnimi palicami) ter tipskimi fazonskimi kosi, Proizvajalec: ELBA ali enakovredno, sledeče širine :
| 50/50 mm | m | 30 | 0 | 0
12. | Dolbljenje utorov in zametavanje sten komplet z gradbenim materialom | m | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ IKS |  |  |  | 0

## F. VIDEODOMOFON
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
F | INSTALACIJE VIDEODOMOFON SISTEMA
1. | Dobava in montaža domofon centrale ( KV ) z možnostjo odpiranja zunanjih vrat - breznapetostni kontakt, | kos | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža zunanje domofon naprave, antivandalska zaščita, IP44 ali več, alu barve | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža notranje domofon enote, možnost odpiranje glavnega vhoda , komplet z dozo, montažnim in končnim okvirjem, podometno | kos | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža el. Ključavnice 12V ter priklop | kos | 1 | 0 | 0
5. | Nastavitev ter programiranje sistema, zagon, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj B2ca s1 d1 a1:
| U/UTP cat. 6 LSZH | m | 40 | 0 | 0
| J-H(St)H 1x2x0,8 | m | 5 | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi 16mm | m | 5 | 0 | 0
8. | Dolbljenje utorov in zametavanje sten komplet z gradbenim materialom | m | 1.5 | 0 | 0
9. | Izdelava prebojev dimenzij:
| - fi 16mm | kos | 1 | 0 | 0
10. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN16 LSZH | m | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ VIDEODOMOFON SISTEM |  |  |  | 0

## G. VIDEO NADZOR
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
G | SISTEM VIDEO NADZORA
Za sistem video nadzora se izvede cevna in kabelska inštalacija
1. | Dograditev opreme v KV za vgradnjo opreme sistema videonadzora:
| NVR 32 CH; priklop max. 4 IP kamer; H.265/H.264; VGA izhod, HDMI (4K) izhod; max. ločljivost snemanja 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP@25fps na en IP kanal; ločljivost predvajanja 8MP (4K): 4 kanali v realnem času ali 4MP: 4 kanalov v realnem času ali 3MP: 10 kanalov v realnem času ali 2MP: 20 kanalov v realnem času; max. pasovna širina 320Mbps; 16 alarmnih vhodov, 1 alarmni izhod; 1x USB 3.0 (backup in nadgradnja); 2x USB2.0 (miška); 1x RJ45 10/100/1000Mbps; 4 reže za HD (max. 8TB); vgrajen 2TB HDD; 1x E-SATA;P2P; Urmet DDNS; UVS Client; napajanje 12Vdc 5A (priložen napajalnik); dimenzije (DxVxG): 378x66x326 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Mrežno stikalo POE 4/24 portno | kos | 1 | 0 | 0
| Dodatni trdi disk 4000GB za digitalni snemalnik (vgradnja v snemalnik) | kos | 1 | 0 | 0
| obojestransko zaključevanje UTP cat6 kabla | kos | 3 | 0 | 0
| Skupaj dograditev opreme v KV | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zaključevanje UTP kabla na konektorje RJ45, komplet s konektorjem | kos | 3 | 0 | 0
3. | Meritve UTP CAT6 instalacije | kos | 3 | 0 | 0
4. | Označevanje UTP vtičnic in priključkov z napisnimi nalepkami | kos | 3 | 0 | 0
5. | Dome Starlight ECO IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 128GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102 - stropna montaža | kos | 3 | 0 | 0
6. | Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije 57x134 mm | kos | 3 | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj B2ca s1 d2 a1:
| U/UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSZH | m | 70 | 0 | 0
8. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 LSZH | m | 5 | 0 | 0
9. | Nalepka videonadzor | kos | 2 | 0 | 0
10. | Programiranje video nadzora in šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Tehnična podpora pri namestitvi kamer | kos | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ SISTEM VIDEONADZORA |  |  |  | 0

## H. TEHNIČNO VAROVANJE
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
H | TEHNIČNO VAROVANJE
1. | Alarmna centrala z ohišjem ter razširitvenim modulom, 16 področij, možnost širitve do 128 področij preko razširitvenih modulov, vgrajen komunikator z možnostjo klica nadzornega centra (Contact ID format..), 1000 uporabniških gesel, 2 duress gesli, glavno geslo, mont, | kos | 1 | 0 | 0
2. | AKU baterija 12V 7.2Ah | kos | 1 | 0 | 0
3. | Transformator | kos | 1 | 0 | 0
4. | Pretokovna zaščita | kos | 1 | 0 | 0
5. | GSM vmesnik | kos | 1 | 0 | 0
6. | Kombinirani IR+MW javljalnik premika ( zaznavanje temperaturne razlike, antimasking ), stenska izvedba | kos | 10 | 0 | 0
7. | Nosilec zidni za stenski IR senzor 'za montažo vlomnega senzorja | kos | 10 | 0 | 0
8. | LCD tipkovnica, dvovrstični 32 znakovni prikazovanik, možnost pregleda spomina dogodkov, LCD prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak, enostavna uporaba. | kos | 1 | 0 | 0
9. | Sirena z LED bliskavko, do 120 dB/ 1 m, bela z rdečo bliskavko, brez vključene baterije | kos | 1 | 0 | 0
10. | Montaža centrale, tipkovnic, senzorjev in elementov na pripravljene instalacije, prevozni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Priklop vlomnega sistema, programiranje | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Izobraževanje vlomnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj B2ca s1 d2 a1::
| LiH(St)H 2x0,5+4x0,22mm | m | 155 | 0 | 0
15. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 5 | 0 | 0
16. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 | m | 15 | 0 | 0
17. | Dolbljenje utorov in zametavanje sten komplet z gradbenim materialom | m | 1.5 | 0 | 0
| SKUPAJ TEHNIČNO VAROVANJE |  |  |  | 0

## I. JAVLJANJE POŽARA
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
I | JAVLJANJE POŽARA
1. | Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 1-zanki, za 2X-LINE adresne zanke, max. 500 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central SecoNET. Spomin za 10000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x18 Ah | kos | 1 | 0 | 0
2. | Akumulator 18Ah 12V, VDS certifikat | kos | 1 | 0 | 0
3. | Analogno adresabilni avtomatski optični javljalnik požara, nastavitev občutljivosti v skladu s standardom EN54, napredni algoritam za obdelavo zaprašenosti, odpornost na motenje pojavov in hitro prepoznavanje dejanskega požara, vgrajen alarmni izhod za dodatno indikacijo alarma, ki je popolnoma programabilen, vgrajen izolator zanke in LED indikator za vidljivost 360°. Stopnja zaščite IP44, dimenzije 118 x 58 mm, teža 125 g, delovna temperatura od -20 ° C do + 60 ° C, ABS plastike, bele barve | kos | 23 | 0 | 0
4. | Analogno adresabilni avtomatski večkriterijski optično-termični javljalnik požara, možnost delovanja kot optično-termični ali samo kot optični ali termični alarm, nastavitev občutljivosti v skladu s standardom EN54, napredni algoritam za obdelavo zaprašenosti, odpornost na motenje pojavov in hitro prepoznavanje dejanskega požara, vgrajen alarmni izhod za dodatno indikacijo alarma, ki je popolnoma programabilen, vgrajen izolator zanke in LED indikator za vidljivost 360°. Stopnja zaščite IP44, dimenzije 118 x 58 mm, teža 125 g, delovna temperatura od -20 ° C do + 60 ° C, ABS plastike, bele barve RAL 9003. | kos | 2 | 0 | 0
5. | Podnožje za spojitev avtomatskih detektorjev na X-LINE zanko. Ima 6-polni priključek za standardno povezavo in možnost dodatnega 4-polnega priključka za dodatne aplikacije. Integrirani kontakt za preverjanje zaprtosti zanke. Stopnja zaščite IP44, dimenzije 118x28mm, teža 65g, delovna temperatura od -25 ° C do + 70 ° C, ABS plastike, bele barve RAL 9016. VdS certifikat br.G210115 USB 502-6 | kos | 25 | 0 | 0
6. | Ročni javljalnik za v X-LINE adresabilno zanko, tipa A v skladu z EN54-11, aktivacija s pritiskom na steklo. Za notranjo uporabo, nadometna izvedba. LED indikacija alarma. Integrirani izolator zanke. Napajanje iz zanke, poraba 20mA, stopnja zaščite IP44, dimenzije 93x89x59,5mm, delovna temperatura od -20 ° C do + 50 ° C, rdeče barve RAL 3001. VdS certifikat br.G210092 | kos | 2 | 0 | 0
7. | Sirena z integrirano oranžno utripajočo lučjo, primerna za notranjo in zunanjo namestitev. Vrsta in glasnost tona lahko nastavite s pomočjo DIP stikal. Rdeče bareve z zaščitnim razredom IP 65, poraba 41mA, frekvenca 440 do 900Hz, delovna temperatura -20 ° C do + 70 ° C, dimenzije 94x107mm. VdS certifikat FG020343 | kos | 1 | 0 | 0
8. | Dvokanalni izhodni vmesnik, komplet z montažnim in spojnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
9. | Enokanalni izhodni vmesnik, komplet z montažnim in spojnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
10. | Vezava krmilnih signalov na vmesniku(DI, DO ) | kpl | 2 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje kablov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj B2ca s1 d1 a1:
| JB-H(St)H 1x2x0,8mm, LSZH, rdeč | m | 5 | 0 | 0
| JB-H(St)H 2x2x0,8mm, LSZH, rdeč | m | 85 | 0 | 0
12. | Dobava in polaganje ognjevarnih kablov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj B2ca s1 d1 a1:
| NHXH-J FE180/E90 2x1,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
| NHXH-J FE180/E90 3x1,5mm2 | m | 25 | 0 | 0
13. | Ognjevarne objemke, komplet z veznim in pritrdilnim materialom - dobava in montaža | kos | 180 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža doz:
| - nadometne kovinske razvodne doze E90, komplet z uvodnicami | kos | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi 16mm | m | 5 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža instalacijske trde plastične PN cevi, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 LSZH | m | 25 | 0 | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0

## J. UPS
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
J | Naprava za brezprekinitveno napajanje - UPS
1. | UPS NAPRAVA SOCOMEC ITYS • MOČ: 6KVA/6KW • TEHNOLOGIJA: ON-LINE, SINUSNI IZHOD; • VHOD 1- FAZNI 230VAC; PRIKLJUČKI: PRIKLJUČNE SPONKE; • IZHOD 1-FAZNI 230VAC; PRIKLJUČKI: PRIKLJUČNE SPONKE; • KOMUNIKACIJA: RS232 PRIKLJUČEK ZA LOKALNI NADZOR (PRILOŽEN PROGRAM LOCAL VIEW), USB PRIKLJUČEK ZA HID PROTOKOL, VGRAJENI RELEJSKI KONTAKTI; • ZASLON: NAPREDNI LCD ZASLON ZA PRIKAZ; • VGRAJEN EPO (EMERGENCY POWER OFF - IZKLOP V SILI), VGRAJENA AVTOMATSKI IN ROČNI BYPASS; • AVTONOMIJA 10 MIN PRI OBREMENITVI 3500W, MOŽNOST NADGRADNJE ZA DALJŠO AVTONOMIJO tip ITY3-TW060B | kos | 1 | 0 | 0
2. | DODATNI AKUMULATORSKI KABINET ZA UPS ITYS MOČI 6KVA DO 10KVA, • BATERIJSKI KABINET (1 NIZ) | kos | 1 | 0 | 0
3. | DOSTAVA NA LOKACIJO OBJEKTA, PRIKLJUČITEV NA PRIPRAVLJENE INSTALACIJE V REDNEM DELOVNEM ČASU, S TESTIRANJEM INUSPOSABLJANJEM UPORABNIKA -ITYS. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ UPS |  |  |  | 0

## K. DOKUMENTACIJA
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
K | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave s strani pooblaščene inštitucije | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Pregled osnovne osvetljenosti prostorov in predaja dokumentacije ( overjen inštrument ) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Funkcionalni preizkusi, instalacijske meritve in spuščanje v pogon vseh jako točnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Meritev ozemljitvene upornosti naprave po končanih delih in izdaja merilnega zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Sodelovanje izvajalca del pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za SISTEM JAVLJANJA POŽARA | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za SISTEM JAVLJANJA POŽARA | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Pregled sistema JAVLJANJA POŽARA. Stroški in organizacija preizkusa SISTEMA JAVLJANJA POŽARA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Vnos izvajalca del vseh izvedenih sprememb pri montaži del v načrt PZI - predpriprava za izdelavo kasnejše PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Predajna dokumentacije DZO | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Izdelava projekta izvedenih del - PID elektroinstalacij s prikazom vseh izvedenih del in morebitnih sprememb projekta za izvedbo, ki so nastale med gradnjo.
| PID projekt v treh izvodih v mapah | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0